Блок подвески хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-728-93

Настоящий стандарт распространяется на хомутовые блоки для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС, АЭС с Дн 57 ÷ 630 мм.

Пример условного обозначения хомутового блока подвески с муфтой трубопровода Дн 426 мм, из углеродистой стали:

Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-728

То же из коррозионностойкой стали:

Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-728

Исполнение 1

Исполнение 2

Таблица 1

Блоки подвесок с муфтой

Размеры в мм

| Обозначение блоков для трубопроводов из стали | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Для трубопроводов | d | L | A | B | H | h | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dн | S, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углерод. | коррозион. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 0,9 (90) | 57 | 3 | 12 | 725 | 380 | 60 | 150 | 30 | 6,2 |  |
| 03 | 04 | 1,5 (150) | 76 |  |  |  | 420 |  |  |  | 6,3 |  |
| 05 | 06 | 2,0 (200) | 89 |  |  |  | 500 |  |  | 60 | 6,7 |  |
| 07 | 08 | 2,8 (300) | 108 | 3,5 |  |  |  | 70 |  |  | 8,4 |  |
| 09 | 10 | 3,8 (390) | 133 | 4 |  |  | 550 |  |  | 80 | 8,9 |  |
| 11 | 12 | 5,4 (550) | 159 | 4,5 | 16 | 735 | 600 | 90 |  |  | 17,1 |  |
| 13 | 14 | 11,7 (1200) | 219 | 6 |  |  | 660 | 100 |  | 100 | 23,2 |  |
| 15 | 16 | 18,1 (1850) | 273 |  |  |  | 720 |  |  |  | 24,6 |  |
| 17 | 18 | 23,5 (2400) | 325 |  |  |  | 760 | 120 |  |  | 33,3 |  |
| 19 | 20 | 28,4 (2900) | 377 | 9 |  |  | 860 |  |  |  | 36,8 |  |
| 21 | 22 | 33,3 (3400) | 426 | 7 | 20 | 750 | 960 | 150 | 180 |  | 52,4 |  |
| 23 | 24 | 46,1 (4700) | 530 | 8 |  |  | 1030 |  |  |  | 56,4 |  |
| 25 | 26 |  | 630 |  |  |  | 1130 |  |  |  | 61,1 |  |

Блоки подвесок с гладкой тягой

Размеры в мм

| Обозначение блоков для трубопроводов из стали | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Для трубопроводов | d | L | A | B | H | h | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dн | S, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углерод. | коррозион. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 28 | 0,9 (90) | 57 | 3 | 12 | 1025 | 380 | 60 | 150 | 30 | 4,2 |  |
| 29 | 30 | 1,5 (150) | 76 |  |  |  | 420 |  |  |  | 4,3 |  |
| 31 | 32 | 2,0 (200) | 89 |  |  |  | 500 |  |  | 60 | 4,7 |  |
| 33 | 34 | 2,8 (300) | 108 | 3,5 |  |  |  | 70 |  |  | 6,4 |  |
| 35 | 36 | 3,8 (390) | 133 | 4 |  |  | 550 |  |  | 80 | 6,9 |  |
| 37 | 38 | 5,4 (550) | 159 | 4,5 | 16 | 1030 | 600 | 90 |  |  | 15,1 |  |
| 39 | 40 | 11,7 (1200) | 219 | 6 |  |  | 660 | 100 |  | 100 | 21,2 |  |
| 41 | 42 | 18,1 (1850) | 273 |  |  |  | 720 |  |  |  | 22,6 |  |
| 43 | 44 | 23,5 (2400) | 325 |  |  |  | 760 | 120 |  |  | 31,3 |  |
| 45 | 46 | 28,4 (2900) | 377 | 9 |  |  | 860 |  |  |  | 34,7 |  |
| 47 | 48 | 33,3 (3400) | 426 | 7 | 20 | 1040 | 960 | 150 | 180 |  | 50,5 |  |
| 49 | 50 | 46,1 (4700) | 530 | 8 |  |  | 1030 |  |  |  | 54,5 |  |
| 51 | 52 |  | 630 |  |  |  | 1130 |  |  |  | 59,1 |  |